Филиал государственного учреждения«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилёвской области

Информационное письмо

о безопасной эксплуатации отопительных котлов

В связи с резкими понижением температуры наружного воздуха, Климовичская районная энергогазинспекция в очередной раз напоминает,  о необходимости ответственными  лицами осуществлять контроль за состоянием систем отопления и действиями обслуживающего персонала кочегаров (истопников).

Основными причинами чрезвычайных происшествий связанных с взрывом  отопительных котлов является замерзание отдельных участков системы отопления, а также безграмотные, неквалифицированные действия обслуживающего персонала кочегаров (истопников).

Замерзание системы отопления, как правило, происходит на чердачных помещениях при не утепленных, или недостаточно утепленных расширительных баках, когда  котлы эксплуатируются на твердых видах топлива не постоянно, и при наличии не утепленных участков трубопроводов, сквозняков, воздействующих на трубы системы отопления. В случае отсутствия циркуляции в системе отопления и при горении топлива в топке котла, внутри труб или чугунных секций котла происходит закипание воды, сопровождается ростом давления. При достижении критического давления в трубах или секциях котла они разрушаются. Вследствие выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит разрушение несущих конструкций зданий. В результате частичного или полного разрушения здания находящиеся в нем люди как правило, получают травмы различной степени тяжести.

В целях организации безопасной эксплуатации котлов мощностью менее 100 кВт, необходимо реализовать следующие мероприятия.

1. Ответственному лицу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельно-теплового хозяйства:

- обеспечить наличие на рабочих местах персонала утвержденных производственных инструкций, тепловых схем, сменного журнала;

- ежедневно проверять записи в сменном журнале;

- организовать проверку качество тепловой  изоляции трубопроводов и расширительных баков;

- своевременно организовывать и проводить техническое обслуживание и ремонт котельно-теплового хозяйства;

-систематически проверять и контролировать выполнение инструкций обслуживающим персоналом;

-не допускать к работе персонал не прошедший обучение и проверку знаний.

2. Кочегару (истопнику) при приемке смены (начала работы) проверять и записывать в сменный журнал:

- исправность предохранительных клапанов методом «Подрыва»;

- исправность манометра с установкой стрелки на «ноль»;

- наличие воды в расширительном баке;

- убедится, что запорные органы (при наличии) установленные на системе отопления открыты;

- проверить отсутствие конденсата в нижнем кармане дымовой трубы. При наличии конденсата удалить его;

- провести осмотр дымовых труб и каналов дымоходов и убедится в отсутствии их обмерзания и закупорки;

- в своей работе руководствоваться производственной инструкцией;

- при розжиге котла постоянно (не отлучатся) находиться возле котла. При этом внимательно наблюдать за температурой и давлением в котле до полного прогрева системы отопления. При повышении температуры и давления выше максимально допустимого, в срочном порядке  удалить горящее топливо из котла в безопасное место.

Климовичская районная энергогазинспекция